Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Плазма физикасы, нанотехнология және компьютерлік физика кафедрасы

СРС

Студент	Нұржанұлы Арсен

Тәжірибе жетекшісі	Шыныбай Ж.С.

Алматы, 2025

# 1. Жұмыс шарттары мен болжамдар (бастапқы мәліметтер)

Жалпы сипаттама (мысал үшін): 4 қабатты тұрғын үй, әр қабатта 4 пәтер → жалпы 16 пәтер. Тек жарықтандыру және бөлшекті қызметтік жүктер (шынықтау шамдары, жанама жарық, түйіндік авариялық шамдар). Қосымша: бір жалпы кірме-жиынтық (коридор, баспалдақ) және лифт, су насосы — шағын қосымша жүктер.

Болжамдар (мысал үшін):

- Бір пәтердің орташа жарықтандыру қуаты (Рп) = 1,2 kW (жарық + интерьер шамдар).

- Басқа жалпы-жиынтық (коридор, баспалдақ) = 2,4 kW.

- Лифт (жалпы) = 3 kW (пусктарды есептемейміз — тек жарық жүктемесін талқылаймыз).

- Су насосы (қажет болса) = 1,5 kW.

- Жүйе кернеуі: U_nom = 400/230 V (3~).

- Қуат коэффициенті (cosφ) жарық үшін = 0,95 (энергосбер. лампалар), tgφ ≈ 0,33.

- Қолданылатын максимум/пайдалану коэффициенттері: тұрғын пәтерлерге Kисп ≈ 0.6—0.8 (мысалға 0.75), жинақталған диаграммаға арналған Км әр топқа анықталады — төменде көрсетілген.

Ескерту. Бұл мәндер мысал ретінде келтірілген; нақты есептеулер үшін сіз өзіңіздің нақты пәтермен, шам түрімен және құралдармен бастапқы мәліметтер енгізесіз.

2. Міндеттер бойынша жалпы әдіснама (қадамдар) — қысқаша

- Жүктемені жинақталған диаграммасы әдісі бойынша барлық қоректендіру түйіндеріндегі және ғимараттағы есептік жүктемелерді анықтау (әр топша үшін тұрақты және орташа қуат — Рм —, реактивті Qm, толық Sm; содан соң токтар).

- Тарату жүйесінің қоректендіру сұлбасын таңдау, трансформаторлардың саны/қуаты және қосалқы станса орны.

- Қорғау аппараттары, сымдар, кабельдер және шиналардың қимасын таңдау — Iдл, қорғаныс уставкалары және кабельдің термалды/токтық шектеулерін тексеру.

- Белгіленген нүктелердегі үш/екі/бір фазалы ҚТ токтарын есептеу — қысқаша әдіс: схема мен элементтердің кедергілерін жинақтап, Isc = U / Zсер.

- Таңдалған автоматтар мен сақтандырғыштардың өшіру қабілетін және сезімталдығын тексеру — ҚТ токтары мен аппараттардың Icu/Ics салыстыруы.

3. Қажетті формулалар (негізгі)

(латын әріптерімен, түсініктеме қоса)

1) Белгіленген (орнатылған) қуаттардың орташа мәні (жарық үшін):
R=ρ⋅F
мұндағы ρ— меншікті жарықтандыру қуаты (кВт/м²), F — аймақ ауданы (м²).

2) Орташа активті қуат (әр топ үшін):
Pm​=Ki​⋅Pnom​
мұндағы Ki​ — сұраныс/пайдалану коэффициенті (немесе орташа коэффициент).

3) Реактивті қуат:
Qm​=Pm​⋅tanφ

4) Толық қуат:
Sm​=√ (Pm2​+Qm2​​)

5) Үш фазалы ток:
Im=Sm​⋅1000√3×ULL

(ULL​ — фазалар арасындағы кернеу, В; S_m кВА).

6) Жүктемені жинақтау (қадам бойынша): Егер бірнеше топтар болса, әр топтың P_m, Q_m қосылып, жалпы P_sum, Q_sum анықталады. Кейде максимум коэффициентін қолдану қажет: KmK_mKm​ (жинақталған диаграмма кестесінен немесе тәжірибелік мәндерден таңдалады).

7) Трансформатор таңдау (жүктелу коэффициенті): Трансформатор номиналды S_tr таңдау үшін: Str​≥Ssum​⋅Krez​ (мұнда Krez​ — қорғаныс/резерв коэффициенті, мысалы 1.1…1.25).

8) Кабельдерді таңдау — токқа сәйкестігі: Кабельдің рұқсат етілген токы Idop​ ≥ қорғаныс уставкасы/ есептік ток; және термалды талап:

Idop​≥Iрасчпл.вст​⋅Kзащ​ (Кзащ — қорғаныс коэффициенті, мыс. 0.33 для предохранителей).

9) Қысқа тұйықталу тогы (жай есеп): Ik​=U√((Rth​)2+(Xth​)2) ​ — мұнда Rth​,Xth​ — бастапқы/серия кедергілердің толық мәні (трансформатор, кабельдер, автоматың индуктивті және активті кедергілері).

10) Аппараттардың тексерісі (өшіру қабілеті): Таңдалған автоматтың/сақтандырғыштың үзіліс қабілеті Icu​ немесе Isc​ (қысқа тұйықталу кезінде) ≥ есептелген IkI_kIk​ (КІМАНА бойынша қауіпсіздік маржасы қажет).

4.Топтар бойынша орташа (есептік) қуаттарды анықтау (жүктемені жинақтау

Формула: Pm​=Kисп​⋅Pnom​. (біз әр топқа пайдалану коэффициентін қолданамыз).

Алдымен әр-топтың орнатылған қуаты мен орташа қуатын табамыз.

- Пәтерлер (барлығы 16):
Pном_пәтер​=16⋅1,2=19,2 kW
Пайдалану коэффициенті тұрғынға (мысал) Kисп​=0,75

Pm1​=19,2⋅0,75=14,4 kW

- Коридор/баспалдақ: Pnom​=2,4 kW, Kисп​=1,0 (жалпы жарық әрдайым қосулы)

Pm2​=2,4⋅1,0=2,4 kW

- Лифт (жарық бөлімін қанағаттандыру):

Pm3​=3,0⋅0,5=1,5 kW (мысалдық Kисп​=0,5)

- Pm4​=1,5⋅0,6=0,9 kW (мысалдық Kисп​=0,6)

Жинақталған активті қуат:

Pm_sum​=14,4+2,4+1,5+0,9=19,2 kW

Реактивті қуат (әр топ үшін): Qm​=Pm​⋅tanφ (tanφ≈0,33).
Есептейміз:

- Пәтерлер: }Q1​=14,4⋅0,33=4,752 kVAr

- Коридор: Q2​=2,4⋅0,33=0,792 kVAr

- Лифт: Q3​=1,5⋅0,33=0,495 kVAr

- Насос: Q4​=0,9⋅0,33=0,297 kVAr

Жинақталған реактивті қуат:

Qsum​=4,752+0,792+0,495+0,297=6,336 kVAr

(кейде біз дөңгелеп 6,47 кВАр деп алдық — бірақ мұнда нақты қосынды: 6.336 кВАр).

Толық қуат: S=P2+Q2​.S=√(P2+P2)
Есептеп:

S=19,22+6,3362=20,26 kVA

Үшфазалы ток (максимальды есептік):

Im=Sm​⋅1000√3×ULL=29,24 A

Параметрлері: S≈20,26 kVA, ULL​=400 V

Нәтиже (жинақталған диаграмма бойынша максимум):

- Psum​≈19,2 kW

- ​≈6,34 kVAr

- S≈20,26 kVA

- Isum​≈29,24 A

(Бұл — барлық жарықтандыру жүктемелерінің ең жоғарғы есептік токы.)

Тарату сұлбасы мен трансформаторды таңдау

Пайдалану қағидасы: шағын тұрғын үй (16 пәтер) үшін бір трансформатор жеткілікті; трансформатор қуатын Str​ таңдау үшін резерв коэфф. қолданамыз: Kрез​=1,2.\

Sтр_треб​=Ssum​⋅Kрез​=20,26⋅1,2≈24,31 kVA

Стандартты номиналдардың ішінен 25 kVA — жақсы таңдау (немесе 30 kVA егер қосымша резерв қажет болса). Сондықтан ТМ 25 kVA (400/230 V) таңдаймыз.

Трансформатор номиналды токы:

Itr_nom=Str​⋅1000√3×Uф=​25000√3×400 =36.08A

Трансформатор жақын жердегі қысқа тұйықталу тогының шамасы (қарапайым бағалау):
Әдетте Ik_tr​≈Itr_nom​/(Ztr%​/100)

Ik_tr​≈36,08/0,06≈601,4 A

Яғни, трансформатордан ұқсас үшфазалы қысқа-ток шамамен ≈ 601 A

(Ескерту: бұл — трансформатордың жалғыз кедергісі ғана ескерілген ықшамдалған бағалау; кабельдер мен автоматтар қосымша кедергілер қосқанда ток сәл төмендейді.)

Қорғау аппараттары (сақтандырғыштар, автоматтар), сымдар/кабельдер және шиналар таңдау

Шығыс ток (жинақтық): Isum​≈29,24 A → әрбір топқа арналған жарамды автомат және кабель таңдау керек.

Ұсынылған тағайындау (мысал):

- Пәтерлік топ (барлығы): I≈29 A

  - Автомат: C25–C32 A (мысалы, 32 A) — пуск шамдары жоқ (жарық).

  - Кабель: мысалы АВВГ 3×6 + 1×1,5 mm2 (3×6 фазалар үшін, нөлдік — 1.5)
→ типтік рұқсат етілген ток Idop​ үшін 6 mm² мыс шамамен 39 A (стандарт кестелерге тәуелді). 39 A ≥ 29 A → жарайды.

- Коридор/баспалдақ (2,4 kW → I≈3,4 A)

  - Автомат: 6 A.

  - Кабель: АВВГ 3×2,5 + 1×1 (немесе 3×2,5) — рұқсатт. ток жеткілікті.

- Лифт (жарық бөлімі) (1,5 kW → I≈2,16 A)

  - Автомат: 10 A.

  - Кабель: 3×4 + 1×1,5 мм².

- Негізгі трансформатордан шығыс (магистраль):  Itr_nom​=36,08 A

  - Автомат (трансф. қорғау): 63 A (қысқа токтарды, суару пусктарын ескере отырып).

  - Кабель: АВВГ 3×10 + 1×6 мм² немесе 3×16 (қауіпсіздік резервімен). 10 mm² мыс шамамен Ідоп≈57 A — бұл 36 A нақты номинал үшін қорғаныс талаптарына сәйкес келеді. Егер сіз қосымша резерв қаласаңыз — 3×16 таңдау (Iдоп≈75–90 A).

- Шина (қалып): шағын үйге шина мамандандырма: ШМА ном. 125 A жеткілікті, бірақ есептік бойынша біздің максимум шамамен 29 A және трансформатор кезінде 36 A. Стандартты түрде жалпы қорек үшін 125–200 A шина алады (қауіпсіз резерв үшін).

Қорғау мен кабель таңдау шарттарын тексеру (қысқаша):

- Кабельдың Idop​ ≥ қорғаныс уставкасы; мысал: пәтер үшін АВВГ 3×6 → Iдоп≈39 A, автомат 32 A → қорғаныс дұрыс.

- Сақтандырғыш/автоматтың токтық сипаттамасы (моменттік срабатыв. уставкасы) пуск токтарынан үлкен, бірақ қысқа тұйықталу кезінде автомат дереу үзуге тиіс.

Белгіленген нүктелердегі қысқа тұйықталу токтары (үш, екі және бірфазалы) — қарапайым мысалдық есеп

1) Үшфазалы ҚТ (трансформатор жақында)

Бұрын анықтадық:

Ik3​≈601,4 A (трансформатордың Ztr%​=6% болғанда).

2) Бірфазалы (фаза-нөл) ҚТ:

Тұжырымдама бойынша, егер бір фазалық кедергілер фазалық кедергі Zph​ бірдей болса:

Ik1​=Zph​Uph ​​және Ik3​=3​Zph​ULL

Шешіп алсақ:

Ik1​=Ik3​⋅ULL​3​Uph​​

Сондықтан  Ik1​≈Ik3​⋅0,996≈598,9 A.

(Яғни, біздің конфигурацияда бірфазалы ҚТ шамамен үшфазалы КТ-ға өте жақын — ~599 A.)

3) Екіфазалы (а-б) ҚТ:

Екіфазалы ток анализі көпшақтылы схемаларда өзгереді; шамамен үшфазалы мәннің ішінде де есептеледі, бірақ нақты схема мен нейтральдың қатынасына тәуелді. Қарапайым мысал: Ik2​ шамамен Ik3​ деңгейінде болады (қосымша кедергілерді ескеру керек).

Қорытынды: біздің қарапайым бағалау бойынша К-тоқтар ≈ 600 A (үш/бір/екі фазалық — бірдей дәрежеде). Бұл сан автомат пен сақтандырғыштардың өшіру қабілетін тексеруге жеткілікті

Автоматтар мен сақтандырғыштардың өшіру қабілетін және сезімталдығын тексеру

Негізгі шарт: аппараттың үзу қабілеті IcuI_{cu}Icu​ (немесе Ics) есептелген ҚТ тогынан үлкен болуы керек.

- Есептелген ҚТ: Ik​≈601 A.

- Кәдімгі тұрмыстық модульді автоматтардың үзілу қабілеті: 3–6 kA (3000–6000 A) — модельге байланысты.

- Мысалы, егер сіз қолданатын автоматтардың Icu​=6 kA болса → 6000 A>>601 A → қолданыста қауіпсіз.

- Трансформатор жақтан келген автоматтың (63 A incoming) Icu​ 6–10 kA болуы тиіс; ол біздің 601 A қысқа тогына әлдеқайда жоғары → шарт орындалады.

Сезімталдық (моменттік trip): автоматтың магниттік уставкасы пуск токтарды жүріп өтуі үшін жоғарырақ болуы керек, бірақ қысқа тұйықталу кезінде дереу үзу қажет. Жарық шамдары үшін ірі пуск ток болмайды — сондықтан стандарттық B-тип немесе C-тип автоматтар жарайды (B типі — төмен пусктарға, C — орташа индуктив жүктер үшін). Егер лифт немесе үлкен жүктер болса — D/E типтеріне назар аударыңыз.

Кабельді қорғайтын сақтандырғыштар: олардың плавкий уставкасы кабельдың рұқсат етілген токын ескеріп таңдалады: Iпред⋅ Iпред​⋅Kз​≤Idop​. (мысал: Kз=0.33 — ұқсас шарттарды орындату).

Қорытынды және нақты ұсыныстар (жұмысқа енгізу)

- Жинақталған диаграмма қорытындысы: жалпы жарықтандыру S ≈ 20,26 kVA, есептік ток шамамен 29,24 A. Бұл — ғимараттың максимальды жарықтандыру жүктемесі.

- Трансформатор: 25 kVA (1 × 25 kVA) трансформатор жеткілікті; трансформатор номиналды токы ≈ 36,08 A.

- Кабель / қорғаныс ұсыныстары (мысал):

  - Пәтер топтарына: АВВГ 3×6 + 1×1,5 мм², автомат 32 A.

  - Коридор: 3×2,5, автомат 6 A.

  - Лифт (жарық бөлімі): 3×4, автомат 10 A.

  - Трансформатордан магистраль: 3×10 (немесе 3×16) + 1×6 мм², автомат 63 A.

- Қысқа тұйықталу: трансформатор жақтан ең ықтимал К-тоқ ≈ 601 A (үшфазалы), бірфазалы ≈ 599 A. Таңдалған автоматтардың үзу қабілеті (әдетте 6–10 kA) бұл ҚТ-тан әлдеқайда жоғары — яғни өшіру қабілеті жеткілікті.

- Тексеру: орнату алдында нақты кабель маркаларының (Өндіруші деректемелері) кестелерінен Idop​, R, X мәндерін алып, қысқа тұйықталу есептерін детальды орындаған жөн (осы мысал — ықшамдалған, демонстрациялық есеп).

Жүктемені жинақталған диаграммасы кесте

Формулалар:
Pm = Kисп · Pном
Qm = Pm · tanφ
Sm = √(Pm² + Qm²)
Im = Sm·1000 / (√3 · ULL)

| № | Топ атауы | Рном, kW | Kисп | Pm, kW | cosφ | tgφ | Qm, kVAr | Sm, kVA | Im, A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пәтер топтары | 19.2 | 0.75 | 14.4 | 0.95 | 0.33 | 4.75 | 15.2 | 22.0 |
| 2 | Коридор/баспалдақ | 2.4 | 1.0 | 2.4 | 0.95 | 0.33 | 0.79 | 2.53 | 3.4 |
| 3 | Лифт | 3.0 | 0.5 | 1.5 | 0.95 | 0.33 | 0.50 | 1.58 | 2.1 |
| 4 | Су насосы | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.90 | 0.48 | 0.43 | 0.99 | 1.4 |
|  | Барлығы | 26.1 | - | 19.2 | - | - | 6.34 | 20.2 | 29.2 |

Қорғау аппараттары, кабельдер және шиналарды таңдау

Әр топқа арналған автоматтар мен кабельдер есептік токтарға сәйкес таңдалды.

| Топ | Iрасч, A | Қорғау | Iном, A | Кабель | Iдоп, A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пәтерлер | 22 | Автомат | 32 | АВВГ 3×6+1×1.5 | 39 |
| Коридор | 3.4 | Автомат | 6 | АВВГ 3×2.5+1×1 | 20 |
| Лифт | 2.1 | Автомат | 10 | АВВГ 3×4+1×1.5 | 28 |
| Магистраль | 29 | Автомат | 63 | АВВГ 3×10+1×6 | 57 |