Есептік-графикалық жұмыс 1: Әуе электр беру желісінің параметрлерін есептеу Мақсаты: Студенттердің әуе электр беру желісінің геометриялық және электрлік параметрлерін есептеу әдістемесін меңгеруі, сым таңдау және оның механикалық және жылулық шарттар бойынша жұмысқа қабілеттілігін тексеруі, есептеу нәтижелерін графикалық түрде рәсімдеуі. Бастапқы деректер: 1. Желі кернеуі: Uном = 110 кВ. 2. Желі ұзындығы: L = 120 км. 3. Тірек сұлбасы: үш фазалы, фазалар бір жазықтықта. 4. Бағандар аралығы ұзындығы: l = 300 м. 5. Монтаж температурасы: tмон = +5 °C. 6. Жұмыс температурасы: tраб = +40 °C. 7. Монтаж кезіндегі тартылу күші: T0 = 20 кН. 8. Сым түрі: АС-70 (кестеден сипаттамаларын алу). 9. Жиілік: f = 50 Гц. 10. Жүктеме қуаты: P = 60 МВт, cosφ = 0.9. Тапсырмалар: 1. Геометриялық есептеулер 1.1. Бағандар аралығындағы сымның салбырауын монтаж және жұмыс температуралары үшін есептеу. 1.2. Бағандар аралығы сұлбасын тұрғызу, габариттерді тексеру. 2. Электрлік параметрлер 2.1. Сымның активті кедергісін R есептеу. 2.2. Индуктивтілік пен индуктивті кедергіні X есептеу. 2.3. Сыйымдылық параметрлерін B анықтау және П-сұлбасын құру. 2.4. Жүктеме кезінде токтарды, кернеу түсуін есептеу. 2.5. Векторлық диаграмма салу. 3. Сымды таңдау және тексеру 3.1. Механикалық беріктігін тексеру. 3.2. Жұмыс тогын есептеу және сымның жылулық төзімділігін тексеру. 3.3. Қуат шығынын және ПӘК анықтау. Есепті рәсімдеу талаптары: - Бастапқы деректер мен формулалар көрсетілсін; - Барлық есептеулер кесте түрінде рәсімделсін; - Графиктер (салбырау, векторлық диаграмма, П-сұлба) салынсын; - Қорытындыда сымның жарамдылығы мен ұсыныстар жазылсын

# Бастапқы деректер мен қабылдаулар

- Uном = 110 кВ (ЛЛ).

- L = 120 км.

- Фазалар бір жазықтықта, үшфазалы.

- Пролёт (бағандар аралығы) l = 300 м.

- tмон = +5 °C, tраб = +40 °C.

- Монтаж кезіндегі горизонтальдық тартылу: T0 = 20 кН.

- Сым: АС-70 (тех. мәліметтер — төмендегі дереккөздер). bystrokabel.ru+2xcabel.ru+2

  - Масса ≈ 276 кг/км (0.276 кг/м).

  - Диаметр ≈ 11.4 мм.

  - R ≤ 0.4218 Ом/км (ұсынылған мәндер бойынша).

  - Разрывное усилие ~24 130 Н (түрлі түрлері үшін өзгеруі мүмкін).

- f = 50 Гц.

- Жүктеме: P = 60 МВт, cosφ = 0.9.

- Қосымша допущение (есептеуде): аралық фазалар арасы (сымдар арасындағы қашықтық) қабылданды D_ab = D_bc = 5.0 м (егер нақты сұлбаңызда басқа мәндер болса, нәтижелер өзгереді).

Қайнар көздер: өндірушілер/каталогтар (AC-70 сипаттамасы: массасы, диаметр, R/km және т.б.). bystrokabel.ru+2xcabel.ru+2

# Формулалар (қысқаша)

- Прогиб (параболалық жуықтау): f=w  l28Tf=\dfrac{w\;l^2}{8T}f=8Twl2​, мұнда www — салмақ (Н/м), TTT — горизонталдық тартылу (Н).

- Салмақ: w=mп/м⋅gw = m_{п/м}\cdot gw=mп/м​⋅g.

- Қысымға әсер ететін температура өзгерісінен натяжение өзгерісі (қарапайым приближение): ΔT=EAαeffΔt\Delta T = E A \alpha_{\text{eff}} \Delta tΔT=EAαeff​Δt. (мұнда EAEAEA — композиттік серпімділік, αeff\alpha_{\text{eff}}αeff​ — тиімді коэффициент кеңею).)

- R (бағдарламада): R20R_{20}R20​ → RT=R20[1+αres(T−20∘C)]R_{T}=R_{20}[1+\alpha_{res}(T-20^\circ C)]RT​=R20​[1+αres​(T−20∘C)]. (α_res≈0.00403 /°C).

- Индуктивтілік (әр метр): L′=2⋅10−7ln⁡GMDGMRL' = 2\cdot10^{-7}\ln\frac{GMD}{GMR}L′=2⋅10−7lnGMRGMD​. X' = ωL'. (GMR — геометр.середн.радиус пров.; GMD — геометр.середн.расстояние).

- Ёмкость/сустав: C′=2πε0ln⁡(GMD/r)C' = \dfrac{2\pi\varepsilon_0}{\ln(GMD/r)}C′=ln(GMD/r)2πε0​​, B′=ωC′B'=\omega C'B′=ωC′.

- π-модель: шунт-адмиттансаның жартысы әр ұшында jB/2jB/2jB/2. Сериялық импеданс Z=R+jXZ = R + jXZ=R+jX.

- Линия шығыны: Ploss=3Iseries2RP_{loss}=3 I_{series}^2 RPloss​=3Iseries2​R. КПД = P/(P+Ploss)P/(P+P_{loss})P/(P+Ploss​).

# Негізгі сандық нәтижелер (қысқаша — толық кесте + CSV файлы берілді)

Мен сізге есептелген кестені және CSV файлды құрдым (жүктеуге сілтеме төмен). Төменде негізгі шамалар:

Механика / геометрия

- Масса: 0.276 кг/м → w=0.276⋅9.81=2.7076w=0.276\cdot9.81=2.7076w=0.276⋅9.81=2.7076 Н/м.

- Монтажта (T0 = 20 kN) прогиб fmon≈1.523f_{mon} \approx 1.523fmon​≈1.523 м.

- Температура әсерінен тартылыс азаяды: есептелген T_work ≈ 15 085.3 Н (приближенно).

- Прогиб при работе fwork≈2.019f_{work} \approx 2.019fwork​≈2.019 м.
(График прогибов прикреплён — монтаж vs рабочая t.)

Электрические

- R (дана): R_20 = 0.4218 Ом/км → при 40°C Rкм≈0.45580 Ω/кмR_{км}\approx 0.45580\ \Omega/\text{км}Rкм​≈0.45580 Ω/км.

- R на всю линию (120 км): Rобщ≈54.696 ΩR_{общ}\approx 54.696\ \OmegaRобщ​≈54.696 Ω.

- Индуктивная составляющая: X′≈0.4560 Ω/кмX' \approx 0.4560\ \Omega/\text{км}X′≈0.4560 Ω/км (при принятых расстояниях между фазами) → Xобщ≈54.722 ΩX_{общ}\approx 54.722\ \OmegaXобщ​≈54.722 Ω.

- Ёмкость: C′≈7.938×10−9 F/кмC'\approx 7.938\times10^{-9}\ \text{F/км}C′≈7.938×10−9 F/км, B′≈2.494×10−6 S/кмB' \approx 2.494\times10^{-6}\ \text{S/км}B′≈2.494×10−6 S/км, общая Bобщ≈2.99×10−4 SB_{общ}\approx 2.99\times10^{-4}\ \text{S}Bобщ​≈2.99×10−4 S.

Токи, падения, потери

- Номинальный реальный ток от нагрузки: ∣Iload∣≈349.91 A|I_{load}|\approx 349.91\ \text{A}∣Iload​∣≈349.91 A.

- С учётом шунта (π-модель) модуль тока в серии: ≈ 354.15 A.

- Напряжение на посылочной стороне (фактически): Usend≈132.43U_{send}\approx 132.43Usend​≈132.43 кВ → поднятие на ≈ +20.39% относительно 110 кВ (то есть очень большое изменение).

- Потери в линии: Ploss≈20.58P_{loss}\approx 20.58Ploss​≈20.58 МВт (≈ 20.6 МВт).

- КПД: ≈ 74.46% (т.е. линия теряет порядка третьей части мощности при таких условиях).

Механическая прочность и тепловая проверка

- Разрывное усилие (типовое для AC-70) ≈ 24 130 Н → отношение (safety factor) к рабочему натяжению ≈ 1.60 (напряжение близко к предельному; обычно проектируют с большим запасом — рекомендую проверить стандарты и проектные требования).

- Допустимый длительный ток по справочникам для AC-70 — порядка ~265 A (вариации у разных производителей). Наш рассчитанный рабочий ток ≈ 350 A — превышает допустимый ток, значит провода при длительной работе при таких нагрузках будут перегреваться (и/или требуются сдвоенные/тройные жилы, другой тип проводника или уменьшение тока).

# Интерпретация & Выводы (қысқаша)

- Прогибы. На пролёте 300 м при монтажном натяжении 20 кН прогиб ~1.52 м → при нагреве до +40°C и соответствующем снижении натяжения прогиб увеличивается до ~2.02 м. Необходимо проверить габаритные требования (безопасность над землёй, над автомобильными дорогами, провис над железной дорогой и т. п.).

- Электрика. Линия (120 км) с одним цепом AC-70 при передаче 60 МВт показывает большие падения напряжения и большие потери (~20.6 МВт). Отсюда: либо требуется повышение напряжения/параллельная линия/добавление компенсации (реакторы/конденсаторы/компенсирующие устройства) либо выбор другого сечения/конструкции.

- Ссылка на выбор провода. Наша проверка показала, что ток нагрузки ~350 A превышает рекомендованный длительный ток AC-70 (~265 A) — термически неприемлемо. Также коэффициент запаса на разрыв ~1.6 — маловат (обычно больше требование по запасу надёжности).

- Рекомендации:

  - Рассмотреть использование сдвоенного/тройного провода или провод большего сечения (например, АС-120/150 или АС-70 в параллели), или построение двух цепей.

  - Пересмотреть сечение, конструкцию опор (чтобы выдержать больший прогиб/нагрузку), и требования по минимальным габаритам от земли.

  - Для уменьшения потерь — увеличение номинального напряжения или установка компенсирующих устройств (реактивная компенсация).

  - Увеличить монтажное натяжение или уменьшить температурный диапазон (если это возможно), но при этом учитывать запас прочности и нормативные требования.

# Файлы и графика

- Я вывел детальную таблицу расчётов и сохранил CSV: скачать результаты (CSV)

- На экран я показал: диаграмму сравнения прогибов (монтаж/рабочая) и условную векторную диаграмму (масштаб упрощён).

# Пояснения по допущениям и верификациям

- AC-70 характеристики (масса, диаметр, R/km, допустимый ток, усилие разрыва) взяты из справочных страниц/каталогов производителей и поставщиков (несколько источников — пример: bystrokabel, xcabel и т.д.). Эти значения различаются у разных модификаций (АС-70/11, АС-70/72 и пр.), поэтому я использовал типичные/средние значения для марки АС-70. bystrokabel.ru+2xcabel.ru+2

- Я принял расстояние между фазами 5.0 м (если у вас другие конструктивные габариты, индуктивность/ёмкость и, следовательно, X и B изменятся).

- При расчёте изменения натяжения от температуры применено приближённое линейное выражение с эффективными параметрами EA и α_eff (комбинация алюминиевой и стальной частей). Это приближение — принятое инженерное упрощение; более точные расчёты используют формулы для нерастянутой длины/провиса (полная кривая катенары с учётом тепловой удлинения).

Егер сізге ыңғайлы болса, келесі қадамдарды жасай аламын (осы сөйлесуде — дереу, қазір):

- Қосымша нақтылаусыз: есептеулерді құжат (Word/LaTeX) түрінде толық рәсімдеп, формулалар + кестелер + графиктермен дайындап беріп шығару.

- Немесе: фазалар арасындағы нақты қашықтықтарды, нақты марка/модификация (мыс. АС-70/11 немесе АС-70/72) және талап етілетін габариттерді берсеңіз, есептерді дәлдеп қайта есептеймін (R/km, масса, breaking force нақты болады).

- Немесе: бірнеше балама (сдвоение провода, другой сечение) есептеп салыстырмалы кесте дайындау.